LAVADOR DE AR ADIABÁTICO – LAA

 AR UMIDIFICADO

AR LIMPO

AR REFRIGERADO

AR DESUMIDIFICADO

A seguir apresentamos algumas temperaturas médias das principais cidades brasileiras e as temperaturas do ar após o lavador de ar.

| REGIÃO NORTE | TEMP. ºC MÉDIA | TEMP. ºC APÓS LAVADOR | REGIÃO SUDESTE | TEMP. ºC MÉDIA | TEMP. ºC APÓS LAVADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MACAPÁ MANAUS SANTARÉM BELÉM REGIÃO NORDESTE JOÃO PESSOA SÃO LUÍS PARNAÍBA TERESINA FORTALEZA NATAL RECIFE PETROLINA MACEIÓ SALVADOR ARACAJU REGIÃO CENTRO-OESTE BRASÍLIA GOIÂNIA CUIABÁ CAMPO GRANDE PONTA-PORÃ | 34 35 35 33 TEMP. ºC MÉDIA 32 33 34 38 32 32 32 36 33 32 32 TEMP. ºC MÉDIA 32 33 36 34 32 | 28,5 29 28,5 27 TEMP. ºC APÓS LAVADOR 26 28 28 28 26 27 26 25,5 27 26 26 TEMP. ºC APÓS LAVADOR 23,5 26 27 25 26 | VITÓRIA BELO HORIZONTE UBERLÂNDIA RIO DE JANEIRO SÃO PAULO SANTOS CAMPINAS PIRASSUNUNGA REGIÃO SUL CURITIBA LONDRINA FOZ DO IGUAÇU FLORIANÓPOLIS JOINVILLE BLUMENAU PORTO ALEGRE SANTA MARIA RIO GRANDE PELOTAS CAXIAS DO SUL URUGUAIANA | 33 32 33 35 31 33 33 33 TEMP. ºC MÉDIA 30 31 34 32 32 32 34 35 30 32 29 34 | 28 24 23,5 26,5 24 27 24 24 TEMP. ºC APÓS LAVADOR 23,5 23,5 27 26 26 26 26 25,5 24,5 25,5 22 25,5 |

Fonte: Tabelas Climatológicas da Diretoria de Rotas Aéreas do Ministério da Aeronáutica.

GENERALIDADES: 	Lavador de Ar GW é um  progresso em equipamentos de resfriamento e limpeza do ar dos últimos anos.O processo adiabático ocorre nas placas filtro através da passagem do ar e da atomização da água onde ocorre a lavagem, umidificação e ou desumidificação. O lavador de ar é ainda composto por carcaça com tanque d’água, bicos spray, bomba hidráulica e ventilador centrífugo integrado ou conforme projeto.

APLICAÇÃO: 		O aparelho pode ser empregado tanto para umidificar ou desumidificar, e são recomendados para todas as aplicações onde são necessários a máxima eficiência de ar limpo, refrigeração e controle de umidade. Por possuir estas características é largamente utilizado em vários seguimentos da industria, sendo mais utilizado no Brasil para o efeito de rebaixamento da temperatura e umidificação do ar. Em outros países, localizados em regiões com clima temperado  é utilizado para aquecimento de ambientes com trocador de calor ou simplesmente utilizando-se água quente.

Algumas aplicações estão listadas abaixo:

Ventilação de ar tratado em estabelecimentos comerciais, públicos e industriais;

Ventilação de ar tratado em Aviculturas( Incubatórios);

Ventilação de ar tratado em Hospitais e Laboratórios Farmacêuticos;

Refrigeração de Geradores, Motores e Casa de Máquinas.

Proporcionando um custo/benefício bastante atraente; a vantagem deste sistema é insuflamento do ar no ambiente “sempre” novo e a eliminação do  ar saturado.

Abaixo na tabela temos a máxima temperatura de bulbo seco e umidade relativa em função do local para condições de conforto.

Condições de Conforto para o Verão

| FINALIDADE | LOCAL | MÁXIMA TBS (ºC) | MÁXIMA UR (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFORTO | HOTÉIS ESCRITÓRIOS RESIDÊNCIAS | 26,5 | 65 |
| LOJAS DE CURTO TEMPO DE OCUPAÇÃO | BANCOS LOJAS SUPERMERCADOS | 27 | 65 |
| AMBIENTES COM GRANDES CARGAS DE CALOR SENSÍVEL | TEATROS AUDITÓRIOS CINEMAS RESTAURANTES BIBLIOTECAS | 27 | 65 |
| LOCAIS DE REUNIÕES COM MOVIMENTO | BOATES SALÕES DE BAILE | 27 | 65 |
| LOCAIS COM MOVIMENTAÇÃO | CORREDORES HALLS DE ELEVADORES | 28 | 70 |

TBS = Temperatura de Bulbo Seco (ºC)

UR = Umidade Relativa (%)

PROCESSO:		O ar lavado e umidificado/desumidificado  é então insuflado no ambiente formando uma varredura perfeita. Esta varredura provocada por um diferencial de pressão dinâmica irá no seu trajeto absorver e expulsar do ambiente todas as impurezas existentes como manter a sala com pressão positiva evitando a entrada de novas partículas indesejáveis ao processo, e ainda proporcionar um rebaixamento da temperatura interna. Para este sistema é necessário um projeto eficiente de insuflamento, distribuição e a eliminação do ar saturado.

LIMPEZA DO AR:	A primeira exigência de todo sistema de ventilação para conforto é a remoção de ar existente ou recirculação do ar no ambiente. Estudos comprovam que bactérias e germes normalmente aderem às partículas sólidas livres no ar. Tal situação é um grande inconveniente no ar insuflado em hospitais, restaurantes, engarrafadoras de bebidas e industrias farmacêuticas.

O lavador de ar consegue com eficiência através do contado ar e água na placas filtro remover toda e qualquer partícula  sólida do ar e por conseguinte remover germes e bactérias carregadas por estas.

UMIDIFICADOR:	Lavadores de ar são sistemas idealizados e adaptados para solicitação de umidificação e perfeita limpeza do ar e pode ser recomendado para instalações de ar condicionado, salas cirúrgicas em hospitais, tecelagens, laboratórios biológicos e diversas outras aplicações onde se necessite uma alta eficiência em saturação do ar conforme o gráfico abaixo:

Fig.1 - VARIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE SATURAÇÃO COM A VAZÃO

EFICIÊNCIA DE SATURAÇÃO

Es=(T1−T3)−(T2−T4)T1−T3x100

Onde:
T1= Temperatura de Bulbo Seco na Entrada

T2= Temperatura de Bulbo Seco na Saída

T3= Temperatura de Bulbo Úmido na Entrada

T4= Temperatura de Bulbo Úmido na Saída

A saturação de 97% do lavador de ar confere com o  gráfico apresentado acima para a vazão de 1700 m3/h, e através de cálculos e engenharia de aplicação mantemos os ambientes com temperatura em torno de 27 ºC e umidade relativa de 65%.

RESFRIADOR EVAPORATIVO:	Pode ser usado com vantagem em lugares onde  se necessite que a temperatura de bulbo úmido prevaleça  e  onde grandes renovações de ar seja necessária.

No resfriador evaporativo ocorre um processo de saturação adiabático no qual o calor sensível e o ar  são usados para converter umidade em vapor d’água. A perda de calor sensível revela uma redução da temperatura de bulbo seco para aproximadamente à temperatura de bulbo úmido na entrada do ar.

Enfim o lavador de ar com alta eficiência de saturação reduz significativamente a temperatura de bulbo seco e é um excelente purificador de ar, pois elimina partículas sólidas, germes e bactérias do ar que esrá sendo insuflado.

DESUMIDIFICADOR:  Para desumidificar o ar que passa pelo lavador de ar, basta que haja no tanque água gelada. A água gelada a temperaturas suficientemente baixas é espargida sob a forma de “spray” no meio do ar.

O processo por “spray” confere que as gotículas de água sejam muito finas; formando  assim uma grande área de contato com o  ar se forma com a água espargida. Deste modo a condensação do vapor d’água se verifica sob a forma de gotas sendo retirada como líquido saturado.

TROCAS DE CALOR ENTRE O AR E A ÁGUA:

Se a temperatura da água é superior à temperatura do bulbo úmido do ar, haverá queda de temperatura da água e crescimento da temperatura do bulbo úmido do ar.

Se a temperatura da água é inferior à temperatura do bulbo úmido do ar, haverá elevação da temperatura da água e queda na temperatura do bulbo úmido do ar.

A fim de que se possa umidificar o ar com um “spray” de água, a temperatura da nuvem d’água deve estar sempre acima do ponto de orvalho desejado para o ar.

Para que se possa desumidificar o ar, a temperatura final da água deve ser sempre mantida abaixo da temperatura desejada do ponto de orvalho do ar.

EXEMPLOS  DE  APLICAÇÃO

- 1 - SALA DE COMPRESSORES

- Dimensões do ambiente: 24 x 11 x 6 m

- Temperatura MÁXIMA no ambiente:	35 oC

Carga térmica: Capacidade Instalada- 02 Motores Elétricos de 1200 C.V.

CARGA TÉRMICA

-Classificação do ambiente / utilização  : Sala de máquinas e Caldeiras

-Trocas de ar Recomendadas: 20-30 / hora

-Calor produzido pelos motores dos compressores considerando que os motores possuam 92 % de rendimento, temos.

Potência Instalada = 2 x 1200 CV. = 2400 CV.,

dissipando 8% de calor =  192 CV. = 123.840 Kcal/h

Qo   =  123.840 kcal/h

DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE AR A SER INSUFLADO

Estamos prevendo para o cálculo do ar a ser insuflado.

- Temperatura ambiente externo  = 33  oC.

- Umidade Relativa do Ar = 40 %

- Temperatura do ar a ser insuflado após o adiabático = 25,5 o C.

- Temperatura no máxima no Ambiente = 35 o C

Onde  :

Vai = Vazão de ar insuflado  [m3/h]

Qs = Calor sensível a ser absorvido  [kcal/h]

0,264 = Constante prática relacionada ao calor específico do ar

Tbs1 = Temperatura interna máxima no prédio [o C]

Tbs2 = Temperatura do ar insuflado [o C]

Vai=123.8400,264´(35−25,5)

Vai  =   49.380 m3/h    =   31,1 Trocas de Ar/hora.

- 2 - SALA DE GERADORES

- Dimensões do ambiente: 24 x 11 x 6 m

- Temperatura MÁXIMA no ambiente:	35 oC

Carga térmica: Capacidade Instalada- 02 GERADOR DE 1200 KVA.

CARGA TÉRMICA

-Classificação do ambiente / utilização  : Sala GERADOR/CCM

-Trocas de ar Recomendadas: 40/ hora

-Calor produzido pelos geradores considerando 92 % de rendimento, temos.

Potência Instalada = 2 x 1200 kva = 2400 kva,

dissipando 8% de calor =  192 kva x 860 = 165.120 Kcal/h

Qo   =  165.120 kcal/h

DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE AR A SER INSUFLADO

Vai=Qs0,264´Tbs1−Tbs2

Vai=165.1200,264´(35−25,5)

Vai  =   65.837 m3/h    =  41,6 Trocas de Ar/hora.

- 3 - CLIMATIZAÇÃO PARA ALA FABRIL

- Dimensões do ambiente :			52 x 27 m

- Pé direito médio :				6,5 m

- Carga térmica :

- Motores elétricos :

- Nominal :			1.056 KW

- Considerada :			687 KW (65 %) (REGIME DE TRABALHO) SIMULTANEIDADE

- Número de pessoas :			15

- Iluminação :				81 luminárias duplas  110 W

- Paredes e janelas :			8,9 KW (calculado)

- Telhado :				10,5 KW (calculado)

1 - CARGA TÉRMICA PARA SITUAÇÃO VERÃO

1.1 ) DEVIDO A CONDUÇÃO / INSOLAÇÃO   (c)

Conforme dados acima :

Paredes e janelas  =  8,9 KW	=  7.654 kcal/h

Telhado 	         = 10,5 KW	=  9.030 kcal/h

Subtotal              = 19,4 KW	= 16.684 kcal/h

Qc = 16.684  kcal/h     (Carga térmica devido a condução / insolação)

1.2 ) CARGA TÉRMICA DEVIDO A OCUPAÇÃO (o)

Classificação do ambiente / utilização  :  Indústria leve

Calor sensível / pessoa		:  64 kcal/h

Calor latente / pessoa		:  125 kcal/h

Número de pessoas  		:  15

Qs  =  15 x 64    =   960	 kcal/h     (calor sensível)

Ql  =  15 x 125   =  1.875 kcal/h      (calor latente)

Qo   =  2.835 kcal h      (Carga térmica devido a ocupação)

1.3 ) CARGA TÉRMICA DEVIDO A ILUMINAÇÃO (i)

Iluminação composta por 81 luminárias duplas de 110 W

Portanto 81 x 2 x 110 W

Wt = 81 x 2 x 110    =   5.940 W

3

Qi = 0,860 x Wt x 1,25

Qi = 6.385  kcal/h

Onde :

Wt = Potência total  de iluminação  = W/3

3    = Fator de divisão para lâmpadas fluorescentes

0,860 = Fator de conversão  W  para kcal/h

1,25 = Acréscimo de 25 % devido aos reatores das luminárias

Qi = Carga térmica devido a iluminação

1.4 ) CARGA TÉRMICA DEVIDO A MOTORES ELÉTRICOS  (m)

Potência considerada   687 KW

Qm = P x fc x (1 - E)

Qm = 687 x 860 x (1 - 0,85)

Qm =  88.623  kcal/h

Onde :

Qm = Carga térmica devido a motores elétricos

P = Potência considerada

E= Eficiência do motor

fc = Fator de conversão  de KW  para kcal/h

1.5 ) CARGA TÉRMICA TOTAL  (SITUAÇÃO VERÃO)

Qt =  Qc + Qo + Qi + Qm

Qt =  16.684 + 2.835 + 6.385 + 88.623

Qt = 114.527 kcal/h

2 - DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE AR A SER INSUFLADO

Vai=Qs0,288´Tbs1−Tbs2

Onde  :

Vai = Vazão de ar insuflado  [m3/h]

Qs = Calor sensível a ser absorvido  [kcal/h]

0,288 = Constante prática relacionada ao calor específico do ar

Tbs1 = Temperatura de bulbo seco interna  [o C]

Tbs2 = Temperatura de bulbo seco insuflada [o C]

Vai=114.5270,288´(27−24,5)

Vai  =   159.065  Kg/h = 144.605 m3/h

3 - CARGA TÉRMICA SITUAÇÃO INVERNO

3.1 ) CARGA TÉRMICA DEVIDO  A OCUPAÇÃO (o)

Qo = 2.835 kcal/h

3.2 ) CARGA TÉRMICA DEVIDO A ILUMINAÇÃO (i)

Qi = 6.385 kcal/h

3.3 ) CARGA TÉRMICA DEVIDO A MOTORES ELÉTRICOS (m)

Qm = 88.623 kcal/h

3.4 ) CARGA TÉRMICA DEVIDO A CONDUÇÃO

A ) PERDA DE CALOR POR CONDUÇÃO ATRAVÉS DAS PAREDES EXTERNAS   (Qe)

t = 10 oC

A =216 m2

U parede externa = 1,61 kcal/h.m2. oC

Carga térmica

Qpe = A.U.t

Qpe = 216 x 1,61 x 10

Qpe = 3.477 kcal/h

B) PERDA DE CALOR POR CONDUÇÃO ATRAVÉS DAS PAREDES INTERNAS (Qpi)

t = 7 oC  (Temperatura interna  dos outros ambientes estimada em 15 oC)

A= 604 m2

U da parede = 1,61 kcal/h.m2.oC

Carga Térmica

Qpi = A.U. t

Qpi = 604 x 1,61 x 7

Qpi = 6.807 kcal/h

C ) PERDA DE CALOR POR CONDUÇÃO ATRAVÉS DO TETO (Qt)

t = 10 oC

A = 1.109 m2

U do teto = 1,02 kcal/h.m2.oC

Carga Térmica

Qt = A.U. t

Qt = 1.109 x 1,02 x 10

Qt = 11.312 kcal/h

D) PERDA TOTAL POR CONDUÇÃO  (Qpt)

Qpt = Qpe + Qpi + Qt

Qpt = 3.477 + 6.807 + 11.312

Qpt = 21.596 kcal/h

3.5 ) TOTAL CARGA TÉRMICA - SITUAÇÃO INVERNO

Qtotal = Qo + Qi + Qm - Qpt

Qtotal = 2.835 + 6.385 + 88.623 - 21.596

Qtotal = 148.494 kcal/h

4 - CÁLCULO DA MISTURA DE AR PARA CONDIÇÃO INVERNO

(TEMPERATURA MÉDIA)

4.1 ) CÁLCULO DA TEMPERATURA MÉDIA (Tm)

Tm = Va . Ta + Vi . Ti

VT

onde:

Va = Vazão  do lavador adiabático

Ta = Temperatura de condição de inverno

Vi = Vazão de ar interno do prédio

Ti = Temperatura do ar interno do prédio

i -AR DO ADIABÁTICO  50% & AR INTERNO 50%

Tm = 80.000 x 18 + 80.000 x 27

160.000

Tm = 22,5 oC

ii -AR DO ADIABÁTICO  70% & AR INTERNO 30%

Tm = 112.000 x 18 + 48.000 x 27

160.000

Tm = 20,7 oC

iii -AR DO ADIABÁTICO  30% & AR INTERNO 70%

Tm = 48.000 x 18 + 112.000 x 27

160.000

Tm = 24,3 oC

CONFORME DEMONSTRADO NOS TRÊS EXEMPLOS ACIMA, O REBAIXAMENTO E OU O AUMENTO DA TEMPERATURA INTERNA NOS AMBIENTES DEPENDEM DE TODOS OS FATORES APARENTES E OU EMPÍRICOS, PARA TANTO NOSSA ENGENHARIA DE APLICAÇÃO ESTÁ APTA A DESENVOLVER O PROJETO CONFORME A NECESSIDADE  DE CADA CLIENTE.